热敏电阻  温度传感器  R--T 表

MFB 1002-3950

R25=10KΩ ±1%   B25/50=3950K ±1%

| Temp. (deg. C) | R (kOhms) | Temp. (deg. C) | R (kOhms) | Temp. (deg. C) | R (kOhms) | Temp. (deg. C) | R (kOhms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -40 | 343.6326 | 46 | 4.1878 | 132 | 0.2776 | 218 | 0.0456 |
| -39 | 321.2809 | 47 | 4.0278 | 133 | 0.2707 | 219 | 0.0449 |
| -38 | 300.5339 | 48 | 3.8748 | 134 | 0.2640 | 220 | 0.0441 |
| -37 | 281.2660 | 49 | 3.7283 | 135 | 0.2574 | 221 | 0.0434 |
| -36 | 263.3624 | 50 | 3.5882 | 136 | 0.2511 | 222 | 0.0426 |
| -35 | 246.7177 | 51 | 3.4540 | 137 | 0.2449 | 223 | 0.0419 |
| -34 | 231.2355 | 52 | 3.3255 | 138 | 0.2389 | 224 | 0.0412 |
| -33 | 216.8273 | 53 | 3.2025 | 139 | 0.2331 | 225 | 0.0406 |
| -32 | 203.4118 | 54 | 3.0846 | 140 | 0.2274 | 226 | 0.0399 |
| -31 | 190.9144 | 55 | 2.9717 | 141 | 0.2220 | 227 | 0.0392 |
| -30 | 179.2666 | 56 | 2.8635 | 142 | 0.2166 | 228 | 0.0386 |
| -29 | 168.4053 | 57 | 2.7597 | 143 | 0.2114 | 229 | 0.0380 |
| -28 | 158.2726 | 58 | 2.6603 | 144 | 0.2064 | 230 | 0.0374 |
| -27 | 148.8151 | 59 | 2.5649 | 145 | 0.2015 | 231 | 0.0368 |
| -26 | 139.9837 | 60 | 2.4734 | 146 | 0.1968 | 232 | 0.0362 |
| -25 | 131.7332 | 61 | 2.3856 | 147 | 0.1922 | 233 | 0.0356 |
| -24 | 124.0216 | 62 | 2.3014 | 148 | 0.1877 | 234 | 0.0350 |
| -23 | 116.8107 | 63 | 2.2206 | 149 | 0.1833 | 235 | 0.0345 |
| -22 | 110.0648 | 64 | 2.1431 | 150 | 0.1791 | 236 | 0.0339 |
| -21 | 103.7512 | 65 | 2.0686 | 151 | 0.1749 | 237 | 0.0334 |
| -20 | 97.8396 | 66 | 1.9970 | 152 | 0.1709 | 238 | 0.0329 |
| -19 | 92.3020 | 67 | 1.9283 | 153 | 0.1670 | 239 | 0.0324 |
| -18 | 87.1124 | 68 | 1.8623 | 154 | 0.1632 | 240 | 0.0319 |
| -17 | 82.2471 | 69 | 1.7989 | 155 | 0.1595 | 241 | 0.0314 |
| -16 | 77.6837 | 70 | 1.7380 | 156 | 0.1559 | 242 | 0.0309 |
| -15 | 73.4018 | 71 | 1.6794 | 157 | 0.1524 | 243 | 0.0304 |
| -14 | 69.3823 | 72 | 1.6231 | 158 | 0.1490 | 244 | 0.0300 |
| -13 | 65.6077 | 73 | 1.5689 | 159 | 0.1457 | 245 | 0.0295 |
| -12 | 62.0616 | 74 | 1.5168 | 160 | 0.1425 | 246 | 0.0291 |
| -11 | 58.7288 | 75 | 1.4667 | 161 | 0.1394 | 247 | 0.0286 |
| -10 | 55.5953 | 76 | 1.4185 | 162 | 0.1363 | 248 | 0.0282 |
| -9 | 52.6480 | 77 | 1.3722 | 163 | 0.1333 | 249 | 0.0278 |
| -8 | 49.8747 | 78 | 1.3275 | 164 | 0.1304 | 250 | 0.0274 |
| -7 | 47.2643 | 79 | 1.2845 | 165 | 0.1276 | 251 | 0.0270 |
| -6 | 44.8062 | 80 | 1.2431 | 166 | 0.1249 | 252 | 0.0266 |
| -5 | 42.4906 | 81 | 1.2033 | 167 | 0.1222 | 253 | 0.0262 |
| -4 | 40.3086 | 82 | 1.1649 | 168 | 0.1196 | 254 | 0.0258 |
| -3 | 38.2516 | 83 | 1.1279 | 169 | 0.1170 | 255 | 0.0255 |
| -2 | 36.3117 | 84 | 1.0923 | 170 | 0.1146 | 256 | 0.0251 |
| -1 | 34.4817 | 85 | 1.0580 | 171 | 0.1121 | 257 | 0.0247 |
| 0 | 32.7547 | 86 | 1.0249 | 172 | 0.1098 | 258 | 0.0244 |
| 1 | 31.1243 | 87 | 0.9930 | 173 | 0.1075 | 259 | 0.0240 |
| 2 | 29.5847 | 88 | 0.9623 | 174 | 0.1053 | 260 | 0.0237 |
| 3 | 28.1301 | 89 | 0.9326 | 175 | 0.1031 | 261 | 0.0234 |
| 4 | 26.7556 | 90 | 0.9040 | 176 | 0.1010 | 262 | 0.0231 |
| 5 | 25.4562 | 91 | 0.8764 | 177 | 0.0989 | 263 | 0.0227 |
| 6 | 24.2274 | 92 | 0.8498 | 178 | 0.0969 | 264 | 0.0224 |
| 7 | 23.0650 | 93 | 0.8241 | 179 | 0.0949 | 265 | 0.0221 |
| 8 | 21.9650 | 94 | 0.7994 | 180 | 0.0930 | 266 | 0.0218 |
| 9 | 20.9239 | 95 | 0.7754 | 181 | 0.0911 | 267 | 0.0215 |
| 10 | 19.9380 | 96 | 0.7523 | 182 | 0.0893 | 268 | 0.0212 |
| 11 | 19.0041 | 97 | 0.7300 | 183 | 0.0875 | 269 | 0.0209 |
| 12 | 18.1193 | 98 | 0.7085 | 184 | 0.0858 | 270 | 0.0207 |
| 13 | 17.2807 | 99 | 0.6877 | 185 | 0.0841 | 271 | 0.0204 |
| 14 | 16.4857 | 100 | 0.6676 | 186 | 0.0824 | 272 | 0.0201 |
| 15 | 15.7317 | 101 | 0.6482 | 187 | 0.0808 | 273 | 0.0198 |
| 16 | 15.0164 | 102 | 0.6295 | 188 | 0.0792 | 274 | 0.0196 |
| 17 | 14.3376 | 103 | 0.6113 | 189 | 0.0777 | 275 | 0.0193 |
| 18 | 13.6933 | 104 | 0.5938 | 190 | 0.0762 | 276 | 0.0191 |
| 19 | 13.0816 | 105 | 0.5769 | 191 | 0.0747 | 277 | 0.0188 |
| 20 | 12.5005 | 106 | 0.5605 | 192 | 0.0733 | 278 | 0.0186 |
| 21 | 11.9485 | 107 | 0.5447 | 193 | 0.0719 | 279 | 0.0183 |
| 22 | 11.4239 | 108 | 0.5293 | 194 | 0.0705 | 280 | 0.0181 |
| 23 | 10.9252 | 109 | 0.5145 | 195 | 0.0692 | 281 | 0.0179 |
| 24 | 10.4510 | 110 | 0.5002 | 196 | 0.0679 | 282 | 0.0177 |
| 25 | 10.0000 | 111 | 0.4863 | 197 | 0.0666 | 283 | 0.0174 |
| 26 | 9.5709 | 112 | 0.4729 | 198 | 0.0654 | 284 | 0.0172 |
| 27 | 9.1626 | 113 | 0.4599 | 199 | 0.0642 | 285 | 0.0170 |
| 28 | 8.7738 | 114 | 0.4474 | 200 | 0.0630 | 286 | 0.0168 |
| 29 | 8.4037 | 115 | 0.4352 | 201 | 0.0618 | 287 | 0.0166 |
| 30 | 8.0512 | 116 | 0.4234 | 202 | 0.0607 | 288 | 0.0164 |
| 31 | 7.7154 | 117 | 0.4120 | 203 | 0.0596 | 289 | 0.0162 |
| 32 | 7.3953 | 118 | 0.4009 | 204 | 0.0585 | 290 | 0.0160 |
| 33 | 7.0903 | 119 | 0.3902 | 205 | 0.0574 | 291 | 0.0158 |
| 34 | 6.7995 | 120 | 0.3799 | 206 | 0.0564 | 292 | 0.0156 |
| 35 | 6.5221 | 121 | 0.3698 | 207 | 0.0554 | 293 | 0.0154 |
| 36 | 6.2576 | 122 | 0.3601 | 208 | 0.0544 | 294 | 0.0152 |
| 37 | 6.0051 | 123 | 0.3506 | 209 | 0.0534 | 295 | 0.0150 |
| 38 | 5.7642 | 124 | 0.3415 | 210 | 0.0525 | 296 | 0.0149 |
| 39 | 5.5342 | 125 | 0.3326 | 211 | 0.0516 | 297 | 0.0147 |
| 40 | 5.3146 | 126 | 0.3240 | 212 | 0.0507 | 298 | 0.0145 |
| 41 | 5.1049 | 127 | 0.3157 | 213 | 0.0498 | 299 | 0.0144 |
| 42 | 4.9045 | 128 | 0.3076 | 214 | 0.0489 | 300 | 0.0142 |
| 43 | 4.7130 | 129 | 0.2998 | 215 | 0.0481 |  |  |
| 44 | 4.5300 | 130 | 0.2922 | 216 | 0.0473 |  |  |
| 45 | 4.3551 | 131 | 0.2848 | 217 | 0.0464 |  |  |